## fault_cases
equipment_type | brand | model | symptom | cause | action | severity | reference_url | notes
PLC | LS | XGB-XBCH | ERR LED 점등 (빨강) | CPU 펌웨어 이상 또는 전원 불안정 | 전원 재기동 후 매뉴얼 6.3절 고장진단 절차 수행 | 경고 |  | 현장 최빈 케이스
인버터 | LS | G100 | OC (Over Current) 표시 | 과전류 보호 동작 — 부하 과부하 또는 배선 단락 | 부하 점검 후 RESET 버튼. 매뉴얼 8.2.1 참조 | 경고 |  | 재발 시 전문가 점검 필요
RTU | AC&T | ETOS | 통신 두절 (LED OFF) | LTE 모뎀 또는 PSU 문제 | 모뎀 전원 재투입 → RTU 재기동 순서 | 경고 |  | 원격지 장애 1순위
모뎀 | AC&T | 4G-210N | SIM 에러 LED 빨강 점멸 | SIM 인식 실패 또는 APN 불일치 | SIM 재삽입 + APN 설정 재확인 | 주의
UPS | 삼성 | PS-1KVA | 배터리 교체 경고 지속 | 배터리 노후 (3년 초과) | 동일 용량 배터리 교체 후 자가진단 실행 | 주의 |  | 교체 주기 36개월